## Sheet1
電気負荷と空調熱量換算（配電盤ベース）
| MCCB Size | [15 empty] | Capacity
| 415V x 3φ |  | 400V x 3φ |  | 380V x 3φ |  | 240V x 1φ |  | 200V x 3φ |  | 200V x 1φ |  | 115V x 1φ |  | 100V x 1φ |  | KVA | KW | D.F | Actual KW | Kcal/h | RT
室名 | Flame | Trip(A) | Flame | Trip(A) | Flame | Trip(A) | Flame | Trip(A) | Flame | Trip(A) | Flame | Trip(A) | Flame | Trip(A) | Flame | Trip(A)
A | [8 empty] | 400 | 300 | [6 empty] | 103.8 | 88.23 | 0.4 | 35.292 | 30351.12 | 10.0367
B | [8 empty] | 400 | 300 | [6 empty] | 103.8 | 88.23 | 0.4 | 35.292 | 30351.12 | 10.0367
C |  |  | 1000 | 700 | [12 empty] | 484.4 | 411.74 | 0.4 | 164.696 | 141638.56 | 46.8381
|  |  | 1000 | 700 | [12 empty] | 484.4 | 411.74 | 0.4 | 164.696 | 141638.56 | 46.8381
[9 empty] | 400 | 300 | [6 empty] | 103.8 | 88.23 | 0.4 | 35.292 | 30351.12 | 10.0367
[15 empty] | 200 | 150 | 15 | 12.75 | 0.4 | 5.1 | 4386 | 1.4504
D |  |  | 1000 | 700 | [12 empty] | 484.4 | 411.74 | 0.4 | 164.696 | 141638.56 | 46.8381
|  |  | 750 | 600 | [12 empty] | 415.2 | 352.92 | 0.4 | 141.168 | 121404.48 | 40.147
[9 empty] | 400 | 300 | [6 empty] | 103.8 | 88.23 | 0.4 | 35.292 | 30351.12 | 10.0367
[15 empty] | 200 | 150 | 15 | 12.75 | 0.4 | 5.1 | 4386 | 1.4504
E |  |  | 750 | 600 | [12 empty] | 415.2 | 352.92 | 0.4 | 141.168 | 121404.48 | 40.147
|  |  | 500 | 500 | [12 empty] | 346 | 294.1 | 0.4 | 117.64 | 101170.4 | 33.4558
[9 empty] | 400 | 300 | [6 empty] | 103.8 | 88.23 | 0.4 | 35.292 | 30351.12 | 10.0367
[15 empty] | 160 | 125 | 12.5 | 10.625 | 0.4 | 4.25 | 3655 | 1.2087
F | [8 empty] | 100 | 75 | [6 empty] | 25.95 | 22.0575 | 0.4 | 8.823 | 7587.78 | 2.5092
G1 | [8 empty] | 400 | 300 | [6 empty] | 103.8 | 88.23 | 0.4 | 35.292 | 30351.12 | 10.0367
[16 empty] | Total | 3320.85 | 2822.7225 | 0.4 | 1129.089 | 971016.54 | 321.1034
電気負荷と空調熱量換算（部屋単位）
| 電圧・電流・相 | [15 empty] | Capacity
| 415V x 3φ |  | 400V x 3φ |  | 380V x 3φ |  | 240V x 1φ |  | 200V x 3φ |  | 200V x 1φ |  | 115V x 1φ |  | 100V x 1φ |  | KVA | KW | D.F | Actual KW | Kcal/h | RT
負荷名 | 電流(A) |  | 電流(A) |  | 電流(A) |  | 電流(A) |  | 電流(A) |  | 電流(A) |  | 電流(A) |  | 電流(A)
装置A |  |  |  | 30 | [12 empty] | 20.76 | 17.646 | 0.4 | 7.0584 | 6070.224 | 2.0073
装置B |  |  |  | 120 | [11 empty] | 20 | 85.04 | 72.284 | 0.4 | 28.9136 | 24865.696 | 8.2228
換気扇 | [9 empty] | 35 | [6 empty] | 12.11 | 10.2935 | 0.9 | 9.2642 | 7967.169 | 2.6346
換気扇 | [9 empty] | 75 | [6 empty] | 25.95 | 22.0575 | 0.85 | 18.7489 | 16124.0325 | 5.332
PC1 | [15 empty] | 3.8 | 0.38 | 0.323 | 0.8 | 0.2584 | 222.224 | 0.073487
PC2 | [15 empty] | 2.1 | 0.21 | 0.1785 | 0.8 | 0.1428 | 122.808 | 0.040611
PC3 | [15 empty] | 2.1 | 0.21 | 0.1785 | 0.8 | 0.1428 | 122.808 | 0.040611
モニター1 | [15 empty] | 3.5 | 0.35 | 0.2975 | 0.8 | 0.238 | 204.68 | 0.067685
モニター2 | [15 empty] | 3.5 | 0.35 | 0.2975 | 0.8 | 0.238 | 204.68 | 0.067685
モニター3 | [15 empty] | 3.5 | 0.35 | 0.2975 | 0.8 | 0.238 | 204.68 | 0.067685
コピー機 | [11 empty] | 15 |  |  |  |  | 3 | 2.55 | 0.4 | 1.02 | 877.2 | 0.29008
| 換算式 | [14 empty] | Total | 148.71 | 126.4035 | 0.52422 | 66.263 | 56986.2015 | 18.8446
|  | 3相 | (Trip(A) x Voltage x √3)/1000 = KVA
|  | 単相 | (Trip(A) x Voltage)/1000 = KVA
KVA x 0.85 = KW
Actual KW = KW x D.F
AC Load = Actual KW x 860 = Kcal/h
AC Load = Actual KW x 860 / 3024 = RT